## Лист1
Режимная ведомость по ПС 35 кВ
ООО "РН-Краснодарнефтегаз" | [6 empty] | ПС 35/6 кВ Н-4 Нефтяная | [10 empty] | за | 17.06.2026г.
1. Показания приборов
Время записи | Напряжение на шинах |  |  |  | Трансформатор №1 3200кВА |  |  |  |  | Трансформатор №2 1600 кВА |  |  |  |  | Нагрузка на ВЛ-35 |  | Нагрузка на ВЛ-6 кВ
| 35 кВ |  | 6 кВ |  | Нагрузка |  |  |  | То масла Со | Нагрузка |  |  |  | То масла Со | ВЛ-35 кВ Восточная | ВЛ-35 кВ Смоленская | Вл-6 Нф-41 | Вл-6 Нф-42 | Вл-6 Нф-43 | Вл-6 Нф-44 | Вл-6 Нф-45
[5 empty] | 35 кВ | 6 кВ |  |  |  | 35 кВ | 6 кВ
| кВ |  | кВ |  | А | А | МВт | МВр |  | А | А | МВт | МВр
00-00 | 34.5 |  | 6.2 |  | 12.9 | 63.54 | 0.59 | 0.28 | - | - | - | - | - | - | 66.4 | 55.2 | 34.5 | 0 | 14.2 | 13.24 | 1.6
01-00 | 34.5 |  | 6.2 |  | 12.9 | 63.5 | 0.59 | 0.28 | - | - | - | - | - | - | 66.4 | 55.2 | 34 | 0 | 14.6 | 13.3 | 1.6
02-00 | 34.5 |  | 6.2 |  | 12.9 | 64.15 | 0.6 | 0.24 | - | - | - | - | - | - | 66.4 | 55.2 | 34.6 | 0 | 14.7 | 13.25 | 1.6
03-00 | 34.5 |  | 6.2 |  | 12.9 | 63.5 | 0.59 | 0.28 | - | - | - | - | - | - | 66.4 | 55.2 | 34 | 0 | 14.6 | 13.3 | 1.6
04-00 | 34.5 |  | 6.2 |  | 12.9 | 63.8 | 0.59 | 0.28 | - | - | - | - | - | - | 66.4 | 55.2 | 34.2 | 0 | 14.6 | 13.4 | 1.6
05-00 | 34.5 |  | 6.2 |  | 12.9 | 64.34 | 0.59 | 0.28 | - | - | - | - | - | - | 66.4 | 55.2 | 34.5 | 0 | 14.9 | 13.34 | 1.6
06-00 | 34.5 |  | 6.2 |  | 12.9 | 63.4 | 0.59 | 0.28 | - | - | - | - | - | - | 66.4 | 55.2 | 34.4 | 0 | 14.1 | 13.3 | 1.6
07-00 | 34.5 |  | 6.2 |  | 12.9 | 63.73 | 0.59 | 0.28 | - | - | - | - | - | - | 66.4 | 55.2 | 34.3 | 0 | 14.6 | 13.23 | 1.6
08-00 | 34.5 |  | 6.2 |  | 12.9 | 63.5 | 0.59 | 0.28 | - | - | - | - | - | - | 66.4 | 55.2 | 34 | 0 | 14.6 | 13.3 | 1.6
09-00 | 34 |  | 6.1 |  | 14.3 | 70.1 | 0.7 | 0.26 | - | - | - | - | - | - | 69.6 | 56.5 | 31.6 | 2 | 17.1 | 17.9 | 1.5
10-00 | 34 |  | 6.1 |  | 14.3 | 70.15 | 0.7 | 0.26 | - | - | - | - | - | - | 69.6 | 56.5 | 31.6 | 2 | 17.15 | 17.9 | 1.5
11-00 | 34.5 |  | 6.2 |  | 12.8 | 62.7 | 0.59 | 0.28 | - | - | - | - | - | - | 66.4 | 55.2 | 34 | 0 | 13.8 | 13.3 | 1.6
12-00 | 34.3 |  | 6.1 |  | 12.8 | 63.2 | 0.56 | 0.28 | - | - | - | - | - | - | 66.4 | 55.2 | 34.5 | 0 | 13.8 | 13.3 | 1.6
13-00 | 34.5 |  | 6.15 |  | 12.8 | 62.4 | 0.57 | 0.28 | - | - | - | - | - | - | 66.4 | 55.2 | 33.8 | 0 | 13.8 | 12.6 | 2.2
14-00 | 35.9 |  | 6.2 |  | 11.5 | 83.8 | 0.34 | 0.41 | - | - | - | - | - | - | 63.3 | 50.6 | 35 | 21.7 | 5.8 | 20.2 | 1.1
15-00 | 36 |  | 6.3 |  | 13.5 | 100.9 | 0.6 | 0.38 | - | - | - | - | - | - | 67.8 | 53.5 | 35.2 | 28.5 | 11 | 24.8 | 1.4
16-00 | 35.9 |  | 6.2 |  | 13 | 95.8 | 0.51 | 0.37 | - | - | - | - | - | - | 67.2 | 54.1 | 35 | 32 | 5.5 | 22 | 1.3
17-00 | 34.5 |  | 6.2 |  | 12.9 | 63.9 | 0.59 | 0.28 | - | - | - | - | - | - | 66.3 | 55 | 34.4 | 0 | 14.6 | 13.3 | 1.6
18-00 | 34.5 |  | 6.2 |  | 12.9 | 64.1 | 0.59 | 0.28 | - | - | - | - | - | - | 66.23 | 55.3 | 34.6 | 0 | 14.6 | 13.3 | 1.6
19-00 | 34.3 |  | 6.1 |  | 12.8 | 63.2 | 0.56 | 0.28 | - | - | - | - | - | - | 66.55 | 55.2 | 34.5 | 0 | 13.8 | 13.3 | 1.6
20-00 | 34.5 |  | 6.2 |  | 12.9 | 63.2 | 0.59 | 0.28 | - | - | - | - | - | - | 66.4 | 55.2 | 34.1 | 0 | 14.2 | 13.3 | 1.6
21-00 | 34.5 |  | 6.2 |  | 12.9 | 63.7 | 0.59 | 0.28 | - | - | - | - | - | - | 66.8 | 55.2 | 34.8 | 0 | 14.7 | 12.8 | 1.4
22-00 | 34.3 |  | 6.1 |  | 12.8 | 62.75 | 0.56 | 0.28 | - | - | - | - | - | - | 66.37 | 55.29 | 34.5 | 0 | 13.8 | 13 | 1.45
23-00 | 34.6 |  | 6.2 |  | 12.9 | 63.7 | 0.59 | 0.28 | - | - | - | - | - | - | 66.8 | 56.3 | 34.8 | 0 | 14.7 | 12.8 | 1.4
2. Показания счетчиков
Наименова- ние присоедине- ний |  | Активной энергии | [9 empty] | Реактивной энергии | [9 empty] | Cosφ | Полож. анцапф | tg φ
|  | Часы |  |  |  | Разность |  | Коэфф. счётчика |  | Учтено, кВт/ч |  | Часы |  |  |  | Разность |  | Коэфф. счётчика |  | Учтено, кВар/ч
|  | 00-00 |  | 24-00 | [7 empty] | 00-00 |  | 24-00
Т-1 3200 |  | 5842.0862 | 5842.0862 | 5845.2233 | 5845.2233 | 3.1371 |  | 3600 |  | 11293.56 |  | 2578.7916 | 2578.7916 | 2579.757 | 2579.757 | 0.9654 |  | 3600 |  | 3475.44 |  | 0.95577 |  | 0.30774
Т-2 1600 |  | 2979.8527 | 2979.8527 | 2979.8527 | 2979.8527 | 0 |  | 1800 |  | 0 |  | 1363.3807 | 1363.3807 | 1363.3807 | 1363.3807 | 0 |  | 1800 |  | 0
ВЛ-6кВ | Нф-41 | 7.2511 | 7.2511 | 7.9518 | 7.9518 | 0.7007 |  | 2400 |  | 1681.68 |  | 2.4985 | 2.4985 | 2.8756 | 2.8756 | 0.3771 |  | 2400 |  | 905.04 |  | 0.88058 |  | 0.53818
| Нф-42 | 15.3513 | 15.3513 | 16.9664 | 16.9664 | 1.6151 |  | 2400 |  | 3876.24 |  | 3.3747 | 3.3747 | 3.8633 | 3.8633 | 0.4886 |  | 2400 |  | 1172.64 |  | 0.95716 |  | 0.30252
| Нф-43 | 14.1585 | 14.1585 | 15.8067 | 15.8067 | 1.6482 |  | 1200 |  | 1977.84 |  | 3.9742 | 3.9742 | 4.6295 | 4.6295 | 0.6553 |  | 1200 |  | 786.36 |  | 0.92925 |  | 0.39759
| Нф-44 | 944.9344 | 944.9344 | 946.4529 | 946.4529 | 1.5185 |  | 2400 |  | 3644.4 |  | 383.7691 | 383.7691 | 384.114 | 384.114 | 0.3449 |  | 2400 |  | 827.76 |  | 0.97516 |  | 0.22713
| Нф-45 | 12.3415 | 12.3415 | 12.4708 | 12.4708 | 0.1293 |  | 900 |  | 116.37 |  | 12.5748 | 12.5748 | 12.6635 | 12.6635 | 0.0887 |  | 900 |  | 79.83 |  | 0.82462 |  | 0.686