## ВЛ 6кВ
Режимная ведомость по ПС 35 кВ
ООО "РН-Краснодарнефтегаз" | [6 empty] | ПС 35/6 кВ Н-5 Ключевая | [11 empty] | за | 17.06.2026г.
1. Показания приборов
| Напряжение на шинах |  |  |  | Трансформатор №1 6300кВА |  |  |  |  | Трансформатор №2 6300 кВА |  |  |  |  | Нагрузка на ВЛ-6 кВ 2 СШ-6 кВ |  |  | Нагрузка на ВЛ-6 кВ 1 СШ-6 кВ
Режимная ведомость по ПС 35 кВ
|  |  |  | АО "НГТ-Энергия" | [6 empty] | ПС 35/6 кВ Н-5 Ключевая | [7 empty] | за | 17.06.2026г.
| 35 кВ |  | 6-10 кВ |  | Нагрузка |  |  |  | То масла Со | Нагрузка |  |  |  | То масла Со | Вл-6 Кл-50 | Вл-6 Кл-51 | Вл-6 Кл-52 | Вл-6 Кл-53 | Вл-6 Кл-54 | Вл-6 Кл-55 | Вл-6 Кл-56п | Вл-6 Кл-57п
[5 empty] | 35 кВ | 6 кВ |  |  |  | 35 кВ | 6 кВ
| кВ | - | кВ | - | А | А | МВт | МВр |  | А | А | МВт | МВр
00-00 | 36.4 | - | 6.2 | - | 14.9 | 97.6 | 0.87 | 0.06 | - | 8.3 | 53.6 | 0.64 | 0.63 | - | 35.2 | 7.4 | 11 | 14.9 | 22.5 | 60.2 | 0 | 0
01-00 | 36.5 | - | 6.2 | - | 13.9 | 97.2 | 0.84 | 0.06 | - | 7.7 | 52 | 0.46 | 0.14 | - | 35.4 | 7.6 | 9 | 16.4 | 19.2 | 61.6 | 0 | 0
02-00 | 36.7 | - | 6.3 | - | 14.1 | 93.9 | 0.84 | 0.07 | - | 8.3 | 54.8 | 0.51 | 0.15 | - | 35.2 | 7.4 | 12.2 | 15.8 | 17.8 | 60.3 | 0 | 0
03-00 | 36.8 | - | 6.3 | - | 13.3 | 90.4 | 0.81 | 0.08 | - | 7.8 | 143.2 | 0.5 | 0.14 | - | 33.9 | 11.3 | 98 | 14.2 | 16.8 | 59.4 | 0 | 0
04-00 | 36.9 | - | 6.3 | - | 12.6 | 89.3 | 0.78 | 0.06 | - | 7.2 | 54.8 | 0.46 | 0.15 | - | 34.1 | 7.4 | 13.3 | 14.7 | 14.9 | 59.7 | 0 | 0
05-00 | 36.9 | - | 6.3 | - | 13.1 | 88.7 | 0.81 | 0.08 | - | 7.8 | 49.9 | 0.48 | 0.13 | - | 34.8 | 7.3 | 7.8 | 14.2 | 14.6 | 59.9 | 0 | 0
06-00 | 37.1 | - | 6.3 | - | 12.85 | 91 | 0.79 | 0.08 | - | 7.2 | 51.5 | 0.52 | 0.13 | - | 35.1 | 7.5 | 8.9 | 14.8 | 16 | 60.2 | 0 | 0
07-00 | 36.8 | - | 6.3 | - | 12.6 | 86.6 | 0.77 | 0.05 | - | 8.8 | 57.4 | 0.5 | 0.14 | - | 35.2 | 10 | 12.2 | 12.6 | 14.6 | 59.4 | 0 | 0
08-00 | 36.6 | - | 6.2 | - | 13.4 | 88.7 | 0.79 | 0.05 | - | 9 | 52 | 0.54 | 0.15 | - | 34.2 | 7.4 | 10.4 | 12.2 | 16.7 | 59.8 | 0 | 0
09-00 | 36 | - | 6.2 | - | 17.8 | 117.5 | 1.04 | 0.19 | - | 8.8 | 57.7 | 0.53 | 0.14 | - | 34.6 | 11 | 12.1 | 31.5 | 25 | 61 | 0 | 0
10-00 | 35.8 | - | 6.1 | - | 18.1 | 117.17 | 1.03 | 0.15 | - | 8.7 | 57.2 | 0.52 | 0.13 | - | 35.8 | 10.8 | 10.6 | 27.37 | 28.1 | 61.7 | 0 | 0
11-00 | 35.8 | - | 6.1 | - | 18.1 | 116.5 | 1.03 | 0.14 | - | 8.7 | 56.7 | 0.52 | 0.13 | - | 35.6 | 10.7 | 10.4 | 27.4 | 29.1 | 60 | 0 | 0
12-00 | 35.8 | - | 6.1 | - | 18.1 | 118.73 | 1.05 | 0.14 | - | 8.7 | 59.2 | 0.52 | 0.13 | - | 35.6 | 11 | 12.6 | 27.23 | 30.3 | 61.2 | 0 | 0
13-00 | 35.9 | - | 6.1 | - | 19.6 | 128.2 | 1.14 | 0.2 | - | 8.2 | 55.8 | 0.5 | 0.14 | - | 35.4 | 10 | 10.4 | 31.1 | 35 | 62.1 | 0 | 0
14-00 | 35.8 | - | 6.1 | - | 18 | 116.1 | 1.02 | 0.16 | - | 8.6 | 57.7 | 0.52 | 0.13 | - | 34.1 | 11 | 12.6 | 26.4 | 29.6 | 60.1 | 0 | 0
15-00 | 35.8 | - | 6 | - | 22.5 | 146.4 | 1.33 | 0.17 | - | 15 | 106.8 | 0.9 | 0.13 | - | 60 | 33.2 | 13.6 | 32.5 | 51.9 | 62 | 0 | 0
16-00 | 35.8 | - | 6 | - | 22 | 152 | 1.33 | 0.19 | - | 15.8 | 98.45 | 0.88 | 0.13 | - | 61 | 24 | 13.45 | 34.5 | 55.5 | 62 | 0 | 0
17-00 | 35.8 | - | 6 | - | 22.9 | 148.8 | 1.35 | 0.19 | - | 15.9 | 103.9 | 0.92 | 0.15 | - | 57.2 | 32.9 | 13.8 | 33.3 | 53.5 | 62 | 0 | 0
18-00 | 36 | - | 6.2 | - | 17.8 | 117.5 | 1.04 | 0.19 | - | 8.8 | 57.7 | 0.53 | 0.14 | - | 34.6 | 11 | 12.1 | 31.5 | 25 | 61 | 0 | 0
19-00 | 35.8 | - | 6.1 | - | 18.1 | 117.17 | 1.03 | 0.15 | - | 8.7 | 57.2 | 0.52 | 0.13 | - | 35.8 | 10.8 | 10.6 | 27.37 | 28.1 | 61.7 | 0 | 0
20-00 | 35.8 | - | 6.1 | - | 18.1 | 116.5 | 1.03 | 0.14 | - | 8.7 | 56.7 | 0.52 | 0.13 | - | 35.6 | 10.7 | 10.4 | 27.4 | 29.1 | 60 | 0 | 0
21-00 | 37.1 | - | 6.3 | - | 12.85 | 91 | 0.79 | 0.08 | - | 7.2 | 51.5 | 0.52 | 0.13 | - | 35.1 | 7.5 | 8.9 | 14.8 | 16 | 60.2 | 0 | 0
22-00 | 36.9 | - | 6.3 | - | 12.6 | 89.3 | 0.78 | 0.06 | - | 7.2 | 54.8 | 0.46 | 0.15 | - | 34.1 | 7.4 | 13.3 | 14.7 | 14.9 | 59.7 | 0 | 0
23-00 | 36.7 | - | 6.3 | - | 14.1 | 93.9 | 0.84 | 0.07 | - | 8.3 | 54.8 | 0.51 | 0.15 | - | 35.2 | 7.4 | 12.2 | 15.8 | 17.8 | 60.3 | 0 | 0
2. Показания счетчиков
Наименование присоединений |  | Активной энергии | [9 empty] | Реактивной энергии | [10 empty] | Cosφ | Полож. анцапф | tg φ
|  | Часы |  |  |  | Разность |  | Коэфф. учёта |  | Учтено, кВар/ч |  | Часы |  |  |  | Разность |  | Коэфф. учёта |  | Учтено, кВар/ч
|  | 00-00 |  | 24-00 | [7 empty] | 00-00 |  | 24-00
Т-1 6300 |  | 6765.8098 | 6765.8098 | 6768.7028 | 6768.7028 | 2.893 |  | 9600 |  | 27772.8 |  | 2835.7791 | 2835.7791 | 2836.1421 | 2836.1421 | 0.363 |  | 9600 |  | 3484.8 |  |  | 0.99222 |  | 0.12548
Т-2 6300 |  | 6650.4782 | 6650.4782 | 6652.7521 | 6652.7521 | 2.2739 |  | 9600 |  | 21829 |  | 2093.3104 | 2093.3104 | 2093.4181 | 2093.4181 | 0.1077 |  | 9600 |  | 1034 |  |  | 0.99888 |  | 0.047368
ВЛ - 6 кВ | Кл-50 | 17070.2808 | 17070.2808 | 17076.7767 | 17076.7767 | 6.4959 |  | 2400 |  | 15590 |  | 9057.7033 | 9057.7033 | 9061.3584 | 9061.3584 | 3.6551 |  | 2400 |  | 8772 |  |  | 0.87151 |  | 0.56267
| Кл-51 | 24972.6163 | 24972.6163 | 24973.7884 | 24973.7884 | 1.1721 |  | 2400 |  | 2813 |  | 15189.8313 | 15189.8313 | 15190.4851 | 15190.4851 | 0.6538 |  | 2400 |  | 1569 |  |  | 0.87334 |  | 0.55777
| Кл-52 | 8644.456 | 8644.456 | 8645.4354 | 8645.4354 | 0.9794 |  | 3600 |  | 3526 |  | 2275.6455 | 2275.6455 | 2276.0594 | 2276.0594 | 0.4139 |  | 3600 |  | 1490 |  |  | 0.92113 |  | 0.42258
| Кл-53 | 6376.2168 | 6376.2168 | 6376.2173 | 6376.2173 | 0.0005 |  | 3600 |  | 2 |  | 2975.9096 | 2975.9096 | 2975.9121 | 2975.9121 | 0.0025 |  | 3600 |  | 9
| Кл-54 | 5545.0395 | 5545.0395 | 5547.6918 | 5547.6918 | 2.6523 |  | 2400 |  | 6366 |  | 2686.3201 | 2686.3201 | 2687.2654 | 2687.2654 | 0.9453 |  | 2400 |  | 2269 |  |  | 0.94196 |  | 0.35642
| Кл-55 | 19922.8599 | 19922.8599 | 19929.3237 | 19929.3237 | 6.4638 |  | 2400 |  | 15513 |  | 15407.9514 | 15407.9514 | 15411.6507 | 15411.6507 | 3.6993 |  | 2400 |  | 8878 |  |  | 0.86792 |  | 0.57229
| Кл-56п | 784.0914 | 784.0914 | 784.0914 | 784.0914 | 0 |  | 1200 |  | 0 |  | 888.9716 | 888.9716 | 888.9716 | 888.9716 | 0 |  | 1200 |  | 0
| Кл-57п | 10776.5776 | 10776.5776 | 10776.5776 | 10776.5776 | 0 |  | 1200 |  | 0 |  | 9564.8051 | 9564.8051 | 9564.8051 | 9564.8051 | 0 |  | 1200 |  | 0